# 招标邀请函

招标邀请函

苏州市园林和绿化管理局对其机房UPS项目组织邀请招标采购。

- 采购内容：

苏州市园林和绿化管理局机房UPS设备和电池采购、安装（（需求详见采购需求）。

二、采购预算：9.3万元

三、资格条件要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

六、被邀请单位需提供资格资料：

1、营业执照；

2、报价单（加盖公司公章），超出预算报价，做废标处理；

3、三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

4、法人代表身份证复印件。

所有复印件须加盖企业公章，一式一份；

七、本项目不接受进口产品，不允许转包，不接受联合体投标。

八、投标、开标、评标

1、投标文件递交的截止时间为2020年6月10日上午9：00

2、投标地点：苏州市园林和绿化管理局（苏州市姑苏区公园路255号二楼208室）

3、投标联系人：蒋熠   联系电话：65111900

4、开标地点：苏州市园林和绿化管理局三号会议室

5、评标原则：在符合响应资格条件的情况下，以项目清单总报价最低的单位为中标单位。

7、标书密封要求：报价一式一份，盖章密封在一份材料袋内。

（3）项目地点：采购人指定地点。

苏州市园林和绿化管理局

2020年06月3日

# 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1、容量20KVA/18KW,三进单出； 2、UPS主机输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的功率因数校正技术，输入功率因数≥0.99， 3、逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率， 系统效率≥95%； 4、具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电； 5、采用全数字化充电器，电池电压和电流可任意设置，充电电流最大不低于12A（三单机型充电电流最大10A）； 6、同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景。 7、可以通过面板设置UPS输出电压，输出频率，ECO模式、电池节数、变频模式 8、具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比、历史纪录等； 9、为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机； 集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，保证系统运行的稳定性和可靠性。 10、可实现远程网络监控，支持RS232，RS485,SNMP等多种通信协议，配置WIFI/GRPS模块后可实现手机APP实时查看UPS参数 11、具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试； | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 48 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 宽780*深880*高1230mm | 3 | 套 |
| 4 | 辅材 | 蓄电池内部连接线及主机至蓄电池连接线，含接线端子，金属软管（外部市电交流电缆线由甲方提前铺设到位） | 3 | 套 |
| 5 | 安装调试 | 安装调试服务 | 1 | 项 |